国家电网公司系统

农村电工岗位知识及技能竞赛（决赛）

笔试试题（模拟A卷）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 合计 | 阅卷人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

注意事项：1、答题前请将装订线左边的各项内容认真填写清楚。

2、请用蓝色或黑色钢笔答题。

一、单项选择题（共40题，每题1分，共40分；请将正确答案序号填在括号内）

1、  熔断器式刀开关，适用于负荷电流小于（  ）A的配电网络。

A: 400	B: 600

C: 800	D: 1000

2、  变压器吊心时，吊绳间的夹角不大于（  ）。

A: 30°	B: 35°

C: 45°	D: 60°

3、  一个工作负责人只能发给（  ）张工作票。

A: 1	B: 2

C: 3	D: 4

4、  在中性点直接接地的电网中，单相触电的危险性与低压线路长度（  ）。

A: 成正比	B: 成反比

C: 无关	D: 成正比或成反比

5、  测量变压器绕组绝缘电阻时，如果相对地阻值低于规定值，说明绕组可能存在（  ）。

A: 短路故障	B: 绝缘受潮

C: 接地故障	D: 匝间短路

6、  供电营业职工应树立诚信观念和（  ）意识，真诚对待客户，做到诚实守信、恪守承诺、公平公正。

A: 服务	B: 信用

C: 效益

7、  熔断器的熔体大截面部位熔化无遗，熔体爆熔或熔断部位长，一般为（  ）所致。

A: 开路	B: 短路

C: 稍有过载	D: 正常损耗

8、  以下对绝缘子的描述错误的是（  ）。

A: 用来支持或悬挂导线	B: 用来固定横担

C: 使导线与电杆绝缘	D: 应具有足够的机械强度

9、  正弦交流电压和电流的最大值分别为Um、Im时，视在功率为（  ）。

A: 	B:

C: 	D:

10、  在图示电路中，L是纯电感，当电路接通稳定以后，电路中的电流是（  ）。

题10图

A: 0A	B: 5/6A

C: 2A	D: 12A

11、  组合式剩余电流动作保护器的零序电流互感器为穿心式时，其穿越的主回路导线宜并拢，并注意防止在正常工作条件下（  ）引起的误动作。

A: 不平衡磁通	B: 平衡磁通

C: 磁通

12、  安装剩余电流总保护的农村低压电网，其剩余电流不应大于剩余电流动作保护器额定剩余动作电流的（  ）%。

A: 30	B: 50

C: 60	D: 100

13、  磁电式测量仪表只能测（  ）。

A: 直流电	B: 交流电

C: 交、直流电	D: 能测交流电但不常用

14、  室内配电箱可落地安装，落地安装的基础应高出地面（  ）mm。

A: 30～50	B: 50～100

C: 80～100	D: 100～150

15、  交流纯电感元件电路中的有功功率计算公式是（  ）。

A: P=UI	B: P=0

C: 	D:

16、  交流电能不能储存，电力系统中任何时刻生产的电能（  ）消耗的电能。

A: 大于	B: 小于

C: 等于	D: 远远大于

17、  农村低压架空裸导线电力线路的挡距，集镇和村庄为（  ）m。

A: 30～40	B: 40～50

C: 40～60	D: 50～60

18、  轻型钢芯铝绞线的型号是（  ）。

A: LJ	B: LGJQ

C: LGJ	D: VV

19、  有5个10Ω的电阻并联，再和10Ω的电阻串联，总电阻是（  ）Ω。

A: 8	B: 10

C: 12	D: 14

20、  在电容器的串联电路中，已知C1>C2>C3，则其两端电压为（  ）。

A: U1>U2>U3	B: U1=U2=U3

C: U1<U2<U3	D: 不能确定

21、  拉线绝缘子装设位置的要求是，当拉线沿电杆下垂时，离地面高度应在（  ）m以上。

A: 1	B: 2

C: 2.5

22、  仪表以标度尺量限百分数表示的准确等级符号是（  ）。

A: 	B: 1.5

C: 	D: 1.5%

23、  由低压供电的自发电用户，双投刀闸应装在（  ）回路上。

A: 主供电电源出线	B: 双电源供电分支

C: 发电机电源出线	D: 双电源供电分支出线

24、  一般型自动空气断路器的分断时间是（  ）ms。

A: 10～20	B: 20～30

C: 20～40	D: 30～40

25、  电工用具中，最基本的安全用具是（  ）。

A: 安全帽、安全带、绝缘挡板	B: 绝缘鞋、绝缘手套、绝缘垫

C: 绝缘杆、绝缘手套、验电笔

26、  用手触摸变压器的外壳时，如有麻电感，可能是变压器（  ）。

A: 内部发生故障	B: 过负荷引起

C: 外壳接地不良

27、  超过（  ）m高度的车辆或机械通过架空电力线路时，必须采取安全措施，并经县级以上的电力管理部门批准。

A: 3.5	B: 4

C: 4.5	D: 5

28、  功率表接入电路时，正确的接线方法是（  ）。

A: 电流端子、电压端子可以任意接入	B: 电流端与负载串联、电压端与负载并联

C: 电流端串联、电压端并联，还应考虑两者的“*”号端接在电路中电源的一端	D: "*"号端接在电路中负载的一侧

29、  硬母线弯曲时，母线开始弯曲处距母线连接位置不应小于（  ）mm。

A: 25	B: 50

C: 75

30、  下列后果最严重的电伤是（  ）。

A: 电弧灼伤	B: 电烙伤

C: 皮肤金属化	D: 皮肤烧伤

31、  地埋线地面接线箱应牢固安装在基础上，箱底距地面不应小于（  ）m。

A: 0.3	B: 0.5

C: 1.0	D: 1.2

32、  在电阻为R和电抗为X的串联电路上加电压U时，消耗功率为（  ）。

A: 	B:

C: 	D:

33、  油浸变压器内部的绝缘是由（  ）组成的。

A: 油	B: 纸

C: 油和纸	D: 云母片

34、  在年平均雷电日大于（  ）d的地区，配电变压器低压侧每相上宜装设低压避雷器。

A: 10	B: 20

C: 30	D: 40

35、  绝缘子在安装前应逐个清污并作外观检查，抽测率不少于（  ）%。

A: 5	B: 10

C: 20	D: 25

36、  自电杆引下的接户线和室外进户线最小线间距离一般不小于（  ）mm。

A: 100	B: 150

C: 200	D: 300

37、  在图示电路中，在开关S断开瞬间电阻R两端电压的极性如图示，则（  ）。

题37图

A: a，c是同名端	B: b，c是同名端

C: a，b是同名端	D: c，d是同名端

38、  室内裸导线固定点间距为4～6m时，导线与建筑物之间的距离不应小于（  ）m。

A: 0.1	B: 0.15

C: 0.2	D: 2.5

39、  测量变压器穿心螺栓的绝缘电阻，应用（  ）测定。

A: 万用表	B: 500V兆欧表

C: 1000V兆欧表	D: 双臂电桥

40、  农村低压电力网采用保护接地方式宜为（  ）系统。

A: TN—C	B: TT

C: IT

二、多项选择题（共40题，每题1.5分，共60分；请将正确答案序号填在括号内）

1、  当变压器的铁心缝隙变大时，其（      ）。

A: 铁耗增加	B: 空载电流变大

C: 铁耗不变	D: 空载电流变小

2、  变压器的冷却方式主要有（      ）。

A: 油浸自冷	B: 油浸风冷

C: 强油风冷	D: 导向强油风冷

3、  对同一电网内的（      ）用户，执行相同的电价标准。

A: 同一电压等级	B: 同一用电类别

C: 同一地区	D: 同一装表

4、  电力线路保护区分为（      ）。

A: 架空电力线路	B: 电力电缆线路

C: 电力设施	D: 变电设施

5、  并联电容器组正常的操作顺序是（      ）。

A: 停电操作时，先拉开电容器组的断路器，后拉开各路出线断路器	B: 停电操作时，先拉开各路出线断路器，后拉开电容器组的断路器

C: 送电操作时，先合电容器组的断路器，后合各路出线断路器	D: 送电操作时，先合各路出线断路器，后合电容器组的断路器

6、  采用失压脱扣器的框架式自动空气断路器不能合上的原因有（      ）。

A: 电压低于0.7UN	B: 连接失压线圈的辅助触点接线错误

C: 失压线圈断线	D: 辅助接点因螺丝松动移位

7、  当无互感作用的电感元件串联时，（      ）。

A: 总电感等于各电感之和	B: 总电感的倒数等于各电感量倒数之和

C: 各电感的电压与电感量成反比	D: 各电感的电压与电感量成正比

8、  母线的接触面加工必须平整、无氧化膜，经加工后其截面减少值（      ）。

A: 铜母线不应超过原截面的3%	B: 铝母线不应超过原截面的5%

C: 铜母线不应超过原截面的5%	D: 铝母线不应超过原截面的3%

9、  由欧姆定律U=IR可知（      ）。

A: 一段导体的电阻值与导体两端的电压成正比	B: 一段导体的电阻值与导体中的电流成反比

C: U值一定时，I与R成反比	D: I值一定时，U与R成正比

E: U值一定时，I与R成正比

10、  保证安全的组织措施有（      ）。

A: 工作票制度	B: 工作许可制度

C: 工作监护制度	D: 工作间断、转移和终结制度

11、  低压断路器灭弧性能好，而且具有（      ）功能。

A: 过载保护	B: 短路保护

C: 失压保护	D: 宜于频繁启动

12、  互感的大小与（      ）有关。

A: 两线圈电流的变化率	B: 两线圈相对位置

C: 线圈电流	D: 线圈电压

13、  异步电动机调速方法有（      ）。

A: 改变转子电流	B: 改变电源频率

C: 改变磁极对数	D: 在转子电路中串联电阻改变转差率

14、  实验用电流表的正确使用方法是（      ）。

A: 电流表应与被测电路串联	B: 电流表应与被测电路并联

C: 测量时，先把量程置于最大挡位，再根据被测电流值从大到小转到合适挡位	D: 测量时，先把量程置于最小挡位，再根据被测电流值从小到大转到合适挡位

15、  农村低压电力网架空电力线路应采用符合GB/T1179标准规定的导线，禁止使用（      ）。

A: 单股线	B: 破股（拆股）线

C: 铁线	D: 铜线

16、  供电企业和用户对供电设施、受电设施进行建设和维护时，作业区内的有关单位和个人应当（     ）。

A: 给予协助	B: 不予配合

C: 提供方便	D: 拒绝

17、  常见的危害电力设施建设的行为有（      ）。

A: 涂改测量标桩	B: 侵占依法征用的土地

C: 封堵施工道路	D: 挖坑

18、  电卡表（预付费电能表）跳闸的检查处理是（      ）。

A: 请客户将购电卡插入电卡表，若不再跳闸，则应尽快办理购电	B: 请客户将购电卡插入电卡表，若仍跳闸，且购电卡有剩余电量的，计量人员应现场查看，属表计故障的，予以换表

C: 属超负荷跳闸的，应减负荷后插卡恢复供电	D: 属漏电跳闸的，应查找漏电原因

19、  R-L-C并联电路发生谐振时，具有以下特征（     ）。

A: IL=IC	B: 总电压与总电流同相位

C: XL=XC	D: 电流达最大值

E: 总阻抗达最大值	F: I总=IR

20、  单相剩余电流末级保护，应选用（      ）为主的剩余电流断路器。

A: 剩余电流保护	B: 短路保护

C: 接地保护	D: 开路保护

21、  用户低压供电工程应提供（      ）资料，交供电企业审核。

A: 负荷组成情况	B: 用电功率因数计算数据

C: 主要生产设备、生产工艺耗电情况	D: 用电设备清单

22、  农村低压电网选用二级保护时，总保护、末级保护额定剩余动作电流分别为（      ）mA。

A: 150～200	B: 100～200

C: ≤35	D: ≤30

23、  异步电动机启动后转速低，可能的原因有（      ）。

A: 电压过高	B: 电压过低

C: 电动机过载运行	D: 转子笼条断裂或开焊

24、  （      ）等现象说明地埋线出现单相断线故障。

A: 受电端无电压	B: 送电端熔丝熔断

C: 本相对地绝缘电阻很低, 约30kΩ以下	D: 本相对地绝缘电阻很低, 约3kΩ以下

25、  在Windows 98中，关于查找网络上的计算机，以下说法正确的是（      ）。

A: 单击“开始”，指向“查找”，然后单击“计算机”。 在“名称”栏中键入该计算机名称“Marketing”，单击“开始查找”	B: 如果知道正要搜索的路径，则可以指定计算机名和文件夹名。例如：单击"开始"，"运行" 再输入 "marketing\reports"，回车确认

C: 在桌面上双击“网上邻居”查找计算机	D: 打开"我的电脑"，在地址栏中输入"marketing\reports"，回车确认

26、  用指针式万用表测量未知电阻时（      ）。

A: 不可以带电测量电阻	B: 不可以带电切换量程

C: 应先放在欧姆挡的大量程上	D: 应先放在欧姆挡的小量程上

27、  查窃电过程中，对计量装置接线直观检查的重点是（     ）。

A: 检查接线有无断路或接触不良	B: 检查接线有无短路

C: 检查接线有无改接或错接	D: 检查有无越表接线或私拉乱接

E: 检查互感器接线是否符合要求	F: 检查二次线是否符合规程要求

28、  铁磁物质磁化时，B与H的关系是（      ）。

A: B滞后于H的变化	B: H滞后于B的变化

C: B与H成线性关系变化	D: B与H成非线性关系变化

29、  地埋电力线路的防雷措施有（      ）。

A: 装设阀型避雷器	B: 装设氧化锌避雷器

C: 地埋线中的零线除在电源点接地外，在干线终端还应重复接地	D: 地埋线中的零线除在电源点接地外，在分支线终端还应重复接地

30、  直流电动机的定子主要由（      ）构成。

A: 换向器	B: 主磁极

C: 换向极	D: 机座和端盖、电刷装置

31、  低压测电笔使用正确的是（      ）。

A: 用手接触前端金属	B: 用手接触后端金属

C: 只能测500V及以下电压	D: 测量时应先在带电体上试一下，以确定其好坏

32、  农村合理供用电的负荷率是（      ）。

A: 县级农电部门日负荷率应达到60%以上	B: 乡镇企业的日负荷率应达到85%以上

C: 县级农电部门日负荷率应达到80%以上	D: 乡镇企业的日负荷率应达到90%以上

33、  电源输出最大功率时（      ）。

A: 电源效率不是最高	B: 负载最小

C: 负载最大	D: 负载与电源内阻相等

34、  在电阻并联电路中，下列叙述正确的是（      ）。

A: 各电阻上的电流与电阻大小成正比	B: 各电阻上的电流与电阻大小成反比

C: 各电阻上的电压均相同	D: 各电阻上的功率与电阻大小成正比

E: 各电阻上的功率与电阻大小成反比

35、  能储存能量的元件有（      ）。

A: 电阻	B: 电池

C: 电感	D: 电容

36、  钳形电流表由（      ）等部分组成。

A: 电流表	B: 电流互感器

C: 钳形手柄	D: 计数器

37、  异步电动机空载时定子发热，并发出"隆隆"响声，原因有（      ）。

A: 电压过高	B: 电压过低

C: 定子绕组连接有错误

38、  关于磁铁，下列说法正确的是（      ）。

A: 同名磁极相斥，异名磁极相吸	B: 磁力线的方向在磁铁外部为N→S

C: 磁力线的方向在磁铁内部为S→N	D: 磁力线是永不相交的闭合曲线

39、  架空电力线路的日常维修内容有（      ）。

A: 修剪或砍伐影响线路安全运行的树木	B: 对基础下沉的电杆和拉线应填土夯实

C: 整修松弛的拉线，加封花篮螺丝和UT形线夹	D: 更换破损和有裂纹的绝缘子

E: 装拆和整修场院或田头的临时用电设备

40、  电压互感器的保险丝熔断，应（      ）退补电费。

A: 按规定计算方法补收相应电量的电费	B: 无法计算的以用户正常月份用电量为基准，按抄表记录时间退补

C: 与用户协商解决	D: 按违章处理

三、判断题（共40题，每题0.5分，共20分；正确打√，错误打×）

1、  可以在杆塔及拉线上拴牲畜、攀附农作物。（  ）

2、  铜、铝两种导线在高压配电线路上不能直接连接，在低压配电线路上可以。（  ）

3、  Internet中译名为因特网，它是当今世界上最大的信息网。传输控制协议和网际互联协议（TCP/IP协议）是Internet上最普遍使用的一种协议。（  ）

4、  图示为TN－C系统接线图。（  ）

题4图

5、  电能表后闸刀或线路等绝缘程度低，在空气湿度较大时漏电等，常常造成电能表空转，但这不是潜动。（  ）

6、  配电变压器停送电操作顺序是：停电时先停负荷侧，后停电源侧；送电时先送电源侧，后送负荷侧。（  ）

7、  农网改造后，农村用户可以随意迁移用电地址。（  ）

8、  一只二极管中的P型和N型半导体是两种不同材料的半导体。（  ）

9、  脉冲电能表是电能测量部件和脉冲装置的组合。它记录、积累、显示电能，并输出与电能成正比的脉冲信号。（  ）

10、  电能销售的价格叫电价，电价是电能价值的货币表现。（  ）

11、  用电压表测量负载电压时，要求表的内阻远远大于负载电阻。（  ）

12、  感应式交流电能表可以测量直流电能。（  ）

13、  工作期间不允许随意增加工作票内没有填写的工作内容。（  ）

14、  Y，d11中的11表示变压器原边（高压侧）线电压滞后副边（低压侧）相对应的线电压30°角。（  ）

15、  为了合理用电，应尽量减少发生高峰负荷和低谷负荷的时间。（  ）

16、  变压器电压高的一侧电流，比电压低的一侧电流小。（  ）

17、  低压带电工作需断开导线时，应先断开零线，后断相线，搭接导线顺序应相反。（  ）

18、  阻抗电压是指当变压器一侧绕组短路时，以额定频率的电压施加在另一侧绕组的端子上，并使其中流过额定电流时所施加的电压。（  ）

19、  进户线穿墙时，加套硬塑料管的管壁厚度不应小于2.0 mm。（  ）

20、  严禁在已经停电而未办完许可手续的设备上进行停电检修工作。（  ）

21、  鼠笼式电动机的转子回路是短路的。（  ）

22、  架空线路验电时，应先验下层，后验上层，先验距人体较远的导线，后验距人体较近的导线。（  ）

23、  同一低压电力网中不应采用两种保护接地方式。（  ）

24、  电力供应与使用双方应根据平等自愿、协商一致的原则签订供用电合同，确定双方权利、义务。（  ）

25、  变压器的铁心必须且只能有一点接地。（  ）

26、  在对称三相电路中，负载作三角形连接时，线电流是相电流的倍，线电流的相位滞后相应的相电流30°。（  ）

27、  发生高处触电抢救时，在将伤员由高处送至地面后，应再口对口（鼻）吹气4次。（  ）

28、  异步电动机的电压降低，若负载不变将造成电动机的转速降低。（  ）

29、  柜台服务人员在工作中如遇见熟人，也应放下手中工作，热情接待。（  ）

30、  供电企业应加强对供用电的监督管理，禁止危害供用电安全和非法侵占电能的行为。（  ）

31、  电力使用者在发生事故后必须保护事故现场。（  ）

32、  振荡电路属于正反馈电路。（  ）

33、  阀型避雷器的阀片是非线性的，当它经受过电压时，阀片的电阻值变得很大。（  ）

34、  相线间的电压叫线电压。（  ）

35、  客户办理用电手续实行"一条龙服务"，不得因为内部管理问题拖延送电时间。（  ）

36、  《居民用户家用电器损坏处理办法》施行的时间是1996年10月1日。（  ）

37、  人触电后，经检查呼吸、心跳均已停止，由此可以判定触电人死亡。（  ）

38、  电流互感器的一次线圈匝数远远少于二次线圈匝数。（  ）

39、  电感是衡量线圈产生自感电动势大小的物理量，它的大小取决于线圈的几何尺寸、匝数和介质。（  ）

40、  在地下不得使用裸铝导线作接地体和接地线。（  ）

四、计算题（共8题，共60分）

1、（6分）  试求图示电路中A点和B点的电位。如将A，B两点直接连接或接一电阻，对电路工作是否有影响？

题1图

2、（6分）  变压器一次绕组为2000匝，变比K30，原绕组接入工频电源时铁心中的磁通最大值，试计算一、二次绕组的感应电势各为多少？

3、（6分）  有一职工宿舍，平均每户有40W白炽灯2只，25W白炽灯2只，共有20户。如每天节约用电30min，问一个月能节约多少电能？（每月以30d计算）

4、（6分）  有一台10.5/0.4kV，560kVA的配电变压器，其阻抗压降ΔU%=4.72%，二次侧电压为380V，装了一组0.4kV，240kvar三相电容器组，问能抬高电压多少？

5、（6分）  电阻值为484Ω的电熨斗，接在220V的电源上，消耗的电功率是多少？连续工作10h，共用多少kWh电？放出多少热量？

6、（6分）  已知单相变压器的一次电压U1=380V，二次电流I2=21A，变比K10.5，试求一次电流和二次电压。

7、（12分）  有一电阻炉的电阻丝断了，若去掉了电阻丝的1/4，仍接在原来的电压下，这时它的功率与原来功率比是多少？

8、（12分）  电烙铁的额定电压为220V，功率为45W，试计算它的电阻和通过它的电流。如果连续使用3h，问消耗多少电能？

五、综合题（共2题，每题10分，共20分）

1、  某条低压线路三相的电阻均为R=2Ω，中性线的电阻为r=2Ω，三相电流分别为60A、20A、10A，中性线的电流为46A，经调整以后每相电流均为30A，中性线电流为0，求调整后每月少损电量为多少（以每月30d计算）？

2、  画出三相四线制直线杆杆顶组装图，并标出各部分名称。